## 【記入例】NS形リベットタイプ
| NS形切管チェックシート | [16 empty] | 施工日： | 令和 ○年 □□月 △△日
[8 empty] | リベット | タイプ
配水管工
| 工事名 |  |  | 令和○年度水●●第○号○○○○工事 | [16 empty] | 押印 か 記名
| 呼び径 |  |  | φ700
| 管種 |  |  | DNS | [7 empty] | １種管
溝の寸法・位置
[7 empty] | 単位 |  | mm | [6 empty] | +1.5
|  | 呼び径 |  | V |  | M |  | X | [8 empty] | M -0.5 |  | X
|  | 500 |  | 3 |  | 22 |  | 40
|  | 600 |  | 3 |  | 22 |  | 40
|  | 700 |  | 4 |  | 27 |  | 55
|  | 800 |  | 4 |  | 27 |  | 55
|  | 900 |  | 4 |  | 27 |  | 55 | [5 empty] | X寸法の許容差： |  |  |  | 呼び径500・600 |  |  | ±2
|  | 1000 |  | 5 |  | 32 |  | 50 | [9 empty] | 呼び径700～1000 |  |  | ±4
| 溝切確認位置 | [10 empty] | 白線表示位置
[7 empty] | 呼び径 |  |  | ℓ1 （mm）
[7 empty] | 500 |  |  | 220
[7 empty] | 600 |  |  | 220
[7 empty] | 700 |  |  | 257
[7 empty] | 800 |  |  | 265 |  |  | 白線B |  | 白線A |  |  |  |  | 切管用挿し口リング
[7 empty] | 900 |  |  | 265
[7 empty] | 1000 |  |  | 268
管№ | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
切管寸法 | [6 empty] | 2.90 |  |  |  | 1.50 |  |  | 2.1 |  |  | 3.5
略図
切管および溝加工
切管用管種の確認 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
ケガキ入れの確認 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
溝の寸法、位置 |  |  | V 溝深 |  | ① |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 |  |  | 4.2 |  |  | 4.3
[5 empty] | ③ |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 |  |  | 4.2 |  |  | 4.2
[5 empty] | ⑤ |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  | 4.3
[5 empty] | ⑦ |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  | 4.2
|  |  | M 溝幅 |  | ① |  | 28.2 |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  | 28.2
[5 empty] | ③ |  | 28.2 |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  | 28.2
[5 empty] | ⑤ |  | 28.2 |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  | 28.2
[5 empty] | ⑦ |  | 28.2 |  |  |  | 28.2 |  |  | 28.2 |  |  | 28.2
|  |  | X 溝位置 |  | ① |  | 56.1 |  |  |  | 55.6 |  |  | 54.9 |  |  | 55.1
[5 empty] | ③ |  | 56.1 |  |  |  | 55.6 |  |  | 54.9 |  |  | 55.1
[5 empty] | ⑤ |  | 56.1 |  |  |  | 55.6 |  |  | 54.9 |  |  | 55.1
[5 empty] | ⑦ |  | 56.1 |  |  |  | 55.6 |  |  | 54.9 |  |  | 55.1
寸法確認 による判定 |  |  |  | 溝深さ |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
|  |  |  | 挿し口端面から溝まで |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
バリ取り・面取りの確認 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
切断部・溝切り部の塗装 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
挿し口加工
清掃 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
切管用挿し口リング固定確認 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
リベット確認 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
白線位置・幅確認 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
判定 | [6 empty] | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
10
10
80
ℓ1
＋1.0
V －0.5

## NS形タッピンねじタイプ
| NS形切管チェックシート | [14 empty] | 施工日： |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | タッピンねじ | タイプ
配水管工
工事名
呼び径
| 管種 |  | DNS | [6 empty] | １種管
|  |  |  | 溝の寸法・位置 | [12 empty] | 白線表示位置
[17 empty] | 呼び径 |  | ℓ₁(mm) |  | ℓ₂(mm)
[17 empty] | 75 |  | 165 |  | 131
[17 empty] | 100 |  | 170 |  | 136
[17 empty] | 150～ 250 |  | 195 |  | 161
[17 empty] | 300 |  | 230 |  | 192
[17 empty] | 350～400 |  | 240 |  | 202
[17 empty] | 450 |  | 245 |  | 207
| 挿し口加工寸法 | [10 empty] | 単位 |  | mm
| 呼び径 | M |  |  |  | V |  |  |  |  | X
|  | 寸法 |  |  | 許容差 | 寸法 |  |  | 許容差 |  | 寸法 |  | 許容差
| 75～ 250 | 4.5 |  |  | +1.0 0 | 2.5 |  |  | 0 -0.5 |  | 15 |  | +1.0 -2.0
[18 empty] | 白線 | 切管用挿し口リング
| 300～ 450 | [9 empty] | 20 |  | +1.0 -2.0
溝切確認位置
管№
切管寸法
略図
切管および溝加工
切管用管種の確認
ケガキ入れの確認
バリ取り・面取りの確認
溝の寸法、位置 |  | V 溝深 |  |  | ①
③
⑤
⑦
|  | M 溝幅 |  |  | ①
③
⑤
⑦
|  | X 溝位置 |  |  | ①
③
⑤
⑦
チェックゲージ による判定 |  |  | 溝深さ
挿し口端面から溝まで
切断部・溝切り部の塗装
挿し口加工
清掃
切管用挿し口リング固定確認
タッピンねじ確認
白線位置・幅確認
判定
0～0.5R
M
X
0～10°
0～10°
V
10
10
80
ℓ₁
ℓ₂

## NS形タッピンねじタイプ (継ぎ輪接合用)
| NS形切管チェックシート | [13 empty] | 施工日： |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | タッピンねじ | タイプ（継ぎ輪接合用）
配水管工
工事名
呼び径
| 管種 |  | DNS | [6 empty] | １種管
|  |  |  | 溝の寸法・位置 | [11 empty] | 白線表示位置
[16 empty] | 呼び径 |  | ℓ₁(mm)
[16 empty] | 75 |  | 165
[16 empty] | 100 |  | 170
[16 empty] | 150～ 250 |  | 195
[16 empty] | 300 |  | 230
[16 empty] | 350～400 |  | 240
[16 empty] | 450 |  | 245
| 挿し口加工寸法 | [10 empty] | 単位 |  | mm
| 呼び径 | M |  |  |  | V |  |  |  |  | X
|  | 寸法 |  |  | 許容差 | 寸法 |  |  | 許容差 |  | 寸法 |  | 許容差
| 75～ 450 | 4.5 |  |  | +1.0 0 | 2.5 |  |  | 0 -0.5 |  | 50 |  | ±10
[17 empty] | 白線 | 切管用挿し口リング
（継ぎ輪接合用）
溝切確認位置
管№
切管寸法
略図
切管および溝加工
切管用管種の確認
ケガキ入れの確認
バリ取り・面取りの確認
溝の寸法、位置 |  | V 溝深 |  |  | ①
③
⑤
⑦
|  | M 溝幅 |  |  | ①
③
⑤
⑦
|  | X 溝位置 |  |  | ①
③
⑤
⑦
チェックゲージ による判定 |  |  | 溝深さ
挿し口端面から溝まで
切断部・溝切り部の塗装
挿し口加工
清掃
切管用挿し口リング固定確認
タッピンねじ確認
白線位置・幅確認
判定
0～0.5R
M
X
0～10°
0～10°
V
10
10
80
ℓ₁

## NS形リベットタイプ
| NS形切管チェックシート | [15 empty] | 施工日： | 令和 年 月 日
[8 empty] | リベット | タイプ
配水管工
工事名
呼び径
| 管種 |  |  | DNS | [6 empty] | １種管
溝の寸法・位置
[7 empty] | 単位 |  | mm | [5 empty] | +1.5
|  | 呼び径 |  | V |  | M |  | X | [7 empty] | M -0.5 |  | X
|  | 500 |  | 3 |  | 22 |  | 40
|  | 600 |  | 3 |  | 22 |  | 40
|  | 700 |  | 4 |  | 27 |  | 55
|  | 800 |  | 4 |  | 27 |  | 55
|  | 900 |  | 4 |  | 27 |  | 55 |  |  |  |  | X寸法の許容差： |  |  |  | 呼び径500・600 |  |  | ±2
|  | 1000 |  | 5 |  | 32 |  | 50 | [8 empty] | 呼び径700～1000 |  |  | ±4
| 溝切確認位置 | [9 empty] | 白線表示位置
[7 empty] | 呼び径 |  |  | ℓ1 （mm）
[7 empty] | 500 |  |  | 220
[7 empty] | 600 |  |  | 220
[7 empty] | 700 |  |  | 257
[7 empty] | 800 |  |  | 265 |  | 白線B |  | 白線A |  |  |  |  | 切管用挿し口リング
[7 empty] | 900 |  |  | 265
[7 empty] | 1000 |  |  | 268
管№
切管寸法
略図
切管および溝加工
切管用管種の確認
ケガキ入れの確認
溝の寸法、位置 |  |  | V 溝深 |  | ①
③
⑤
⑦
|  |  | M 溝幅 |  | ①
③
⑤
⑦
|  |  | X 溝位置 |  | ①
③
⑤
⑦
寸法確認 による判定 |  |  |  | 溝深さ
挿し口端面から溝まで
バリ取り・面取りの確認
切断部・溝切り部の塗装
挿し口加工
清掃
切管用挿し口リング固定確認
リベット確認
白線位置・幅確認
判定
10
10
80
ℓ1
＋1.0
V －0.5

## GX形タッピンねじタイプ
| GX形切管チェックシート | [15 empty] | 施工日： |  | 令和 年 月 日
[8 empty] | タッピンねじ | タイプ
配水管工
工事名
呼び径
| 管種 |  |  | ＤGX | [6 empty] | １種管
[5 empty] | 溝の寸法・位置 | [12 empty] | 白線表示位置
[18 empty] | 呼び径 |  | ℓ₁(mm) |  | ℓ₂(mm)
[18 empty] | 75 |  | 160 |  | －
[18 empty] | 100 |  | 165 |  | －
[18 empty] | 150 |  | 185 |  | －
[18 empty] | 200～250 |  | 195 |  | －
[18 empty] | 300 |  | 225 |  | 188
[18 empty] | 400 |  | 240 |  | 202
| 挿し口加工寸法 | [11 empty] | 単位 |  | mm
| 呼び径 |  | M |  |  |  | V |  |  |  |  | X
|  |  | 寸法 |  |  | 許容差 | 寸法 |  |  | 許容差 |  | 寸法 |  | 許容差
| 75～ 250 |  | 4.5 |  |  | +1.0 0 | 2.5 |  |  | 0 -0.5 |  | 24.5 |  | +1.0 -2.0
[19 empty] | 白線 | 切管用挿し口リング
| 300～ 400 | [10 empty] | 20 |  | +1.0 -2.0
溝切確認位置
※継ぎ輪接合の場合は、JDPA接合要領書を確認し、寸法
および許容差を参照すること
管№
切管寸法
略図
切管および溝加工
切管用管種の確認
ケガキ入れの確認
バリ取り・面取りの確認
溝の寸法、位置 |  |  | V 溝深 |  |  | ①
③
⑤
⑦
|  |  | M 溝幅 |  |  | ①
③
⑤
⑦
|  |  | X 溝位置 |  |  | ①
③
⑤
⑦
チェックゲージ による判定 |  |  |  | 溝深さ
挿し口端面から溝まで
切断部・溝切り部の塗装
挿し口加工
清掃
切管用挿し口リング固定確認
タッピンねじ確認
白線位置・幅確認
判定
0～0.5R
M
X
0～10°
0～10°
V
10
10
80
ℓ₁
ℓ₂